- Bestekteksten: 2014 -

Brand-, regelkleppen, luchtroosters

En overige appendages

Inhoudsopgave

INLEIDING	3

KLEPPENSECTIE

BRANDKLEP SMELTLOOD, ROND, 60-90-120 MINUTEN BRANDWEREND	4

BRANDKLEP SMELTLOOD, RECHTHOEKIG, 60-90-120 MINUTEN BRANDWEREND	4

BRANDKLEP ELEKTRISCH 230V, ROND, 60-90-120 MINUTEN BRANDWEREND	5

BRANDKLEP ELEKTRISCH 230V, RECHTHOEKIG, 60-90-120 MINUTEN BRANDWEREND	5

BRANDKLEP ELEKTRISCH 24V, ROND, 60-90-120 MINUTEN BRANDWEREND	6

BRANDKLEP ELEKTRISCH 24V, RECHTHOEKIG, 60-90-120 MINUTEN BRANDWEREND	6

KLEPPENREGISTER, HANDMATIGE BEDIENING	7

KLEPPENREGISTER, ELEKTRISCH 230V	7

KLEPPENREGISTER, ELEKTRISCH 24V	7

KLEPPENREGISTER, HANDMATIGE BEDIENING, LUCHTDICHTE UITVOERING	8

KLEPPENREGISTER, ELEKTRISCH 230V, LUCHTDICHTE UITVOERING	8

KLEPPENREGISTER, ELEKTRISCH 24V, LUCHTDICHTE UITVOERING	8

VARIABEL VOLUMESTROOMREGELAAR	9

VARIABEL VOLUMESTROOMREGELAAR	9

CONSTANT VOLUMESTROOMREGELAAR, MECHANISCH	10

CONSTANT VOLUMESTROOMREGELAAR, ELEKTRISCH	10

CONSTANT VOLUMESTROOMREGELAAR, MECHANISCH	10

CONSTANT VOLUMESTROOMREGELAAR, ELEKTRISCH	10

ROOSTERSECTIE

WAND TOEVOER-/RETOURROOSTER - VERSTELBAAR	11

KANAALROOSTER VERSTELBAAR	12

BUITENROOSTERS	12

BRANDWEREND ROZET	13

ROZET (TOEVOER)	13

ROZET (RETOUR)	13

Inleiding

Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand vindt u een voorstel voor wat betreft de bestekteksten behorend bij de Pairdirect brand- en regelkleppen voor opname in uw projectbestekken. De rode tekstfragmenten dienen als instructie en dienen niet, of tenminste aangepast, worden overgenomen in de besteksteksten!

Mocht u naar aanleiding van deze teksten, danwel met betrekking tot dit onderwerp vragen hebben dan zijn wij meer dan bereid deze voor u te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Het Pairdirect team!

Kleppensectie

BRANDKLEPPEN (SMELTLOOD)

Rond

[xx.xx.xx-x (Besteksnummering)]:

## BRANDKLEP SMELTLOOD, ROND, 60-90-120 MINUTEN BRANDWEREND

Leverancier: Pairdirect BV.

Type: FDMA, FDMB, FDMC, FDMD (afhankelijk van afmeting)

- CE Certificering conform: EN 15650:2010

- Brandwerendheid: 60, 90 of 120 minuten brandwerend (EI 60/90/120 (ve,ho, i↔o)S), afhankelijk van inbouwsituatie (opgeven bij bestelling)

- Luchtdichtheid conform LUKA klasse C/(Klasse C conform EN1751)

- Verticaal en horizontaal inzetbaar, luchtrichting niet van belang

- Handmatig, afgeschermd, bedieningsmechanisme voor test en controle

- Inspectieluik (> Ø100mm) voor visuele inspectie

- Klep, smeltpatroon (72 Graden), veer

- Materiaal: Gegalvaniseerd plaatstaal/ RVS 304/RVS 316

- Naadloos plasmagelast

- Optioneel: eindpositieschakelaar (open, dicht) of dubbele eindpositieschakelaar (open en dicht)

[verwijderen indien niet van toepassing]

Rechthoekig

[xx.xx.xx-x (Besteksnummering)]:

## BRANDKLEP SMELTLOOD, RECHTHOEKIG, 60-90-120 MINUTEN BRANDWEREND

Leverancier: Pairdirect BV.

Type: FDMA, FDMB, FDMC, FDMD (afhankelijk van afmeting)

- CE Certificering conform: EN 15650:2010

- Brandwerendheid: 60, 90 of 120 minuten brandwerend (EI 60/90/120 (ve,ho, i↔o)S), afhankelijk van inbouwsituatie (opgeven bij bestelling)

- Luchtdichtheid conform LUKA klasse C/(Klasse C conform EN1751)

- Verticaal en horizontaal inzetbaar, luchtrichting niet van belang

- Handmatig, afgeschermd, bedieningsmechanisme voor test en controle

- Twee inspectieluiken (> Ø100mm) voor visuele inspectie

- Klep, smeltpatroon (72 Graden), veer

- Materiaal: Gegalvaniseerd plaatstaal/ RVS 304/RVS 316

- Optioneel: eindpositieschakelaar (open, dicht) of dubbele eindpositieschakelaar (open en dicht

[verwijderen indien niet van toepassing]

BRANDKLEPPEN (ELEKTRISCH, 230V)

Rond

[xx.xx.xx-x (Besteksnummering)]:

## BRANDKLEP ELEKTRISCH 230V, ROND, 60-90-120 MINUTEN BRANDWEREND

Leverancier: Pairdirect BV.

Type: FDMA, FDMB, FDMC (afhankelijk van afmeting)

- CE Certificering conform: EN 15650:2010

- Brandwerendheid: 60, 90 of 120 minuten brandwerend (EI 60/90/120 (ve,ho, i↔o)S), afhankelijk van inbouwsituatie (opgeven bij bestelling)

- Luchtdichtheid conform LUKA klasse C/(Klasse C conform EN1751)

- Verticaal en horizontaal inzetbaar, luchtrichting niet van belang

- Elektrisch 230V, Belimo motor (BF 230-T of BLF 230-T afhankelijk van klepmaat)

- Inspectieluik (> Ø100mm) voor visuele inspectie

- Klep, smeltpatroon (72 Graden), motoraansturing (≤140s open, ≤16s dicht), met eindpositieaanduiding (open en dicht)

- Materiaal: Gegalvaniseerd plaatstaal/ RVS 304/RVS 316

- Naadloos plasmagelast

[verwijderen indien niet van toepassing]

Rechthoekig

[xx.xx.xx-x (Besteksnummering)]:

## BRANDKLEP ELEKTRISCH 230V, RECHTHOEKIG, 60-90-120 MINUTEN BRANDWEREND

Leverancier: Pairdirect BV.

Type: FDMA, FDMB (afhankelijk van afmeting)

- CE Certificering conform: EN 15650:2010

- Brandwerendheid: 60, 90 of 120 minuten brandwerend (EI 60/90/120 (ve,ho, i↔o)S), afhankelijk van inbouwsituatie (opgeven bij bestelling)

- Luchtdichtheid conform LUKA klasse C/(Klasse C conform EN1751)

- Verticaal en horizontaal inzetbaar, luchtrichting niet van belang

- Elektrisch 230V, Belimo motor (BF 230-T of BLF 230-T afhankelijk van klepmaat)

- Twee inspectieluiken (> Ø100mm) voor visuele inspectie

- Klep, smeltpatroon (72 Graden), motoraansturing (≤140s open, ≤16s dicht), met eindpositieaanduiding (open en dicht)

- Materiaal: Gegalvaniseerd plaatstaal/ RVS 304/RVS 316

- Naadloos plasmagelast

[verwijderen indien niet van toepassing]

BRANDKLEPPEN (ELEKTRISCH, 24V)

Rond

[xx.xx.xx-x (Besteksnummering)]:

## BRANDKLEP ELEKTRISCH 24V, ROND, 60-90-120 MINUTEN BRANDWEREND

Leverancier: Pairdirect BV.

Type: FDMA, FDMB, FDMC (afhankelijk van afmeting)

- CE Certificering conform: EN 15650:2010

- Brandwerendheid: 60, 90 of 120 minuten brandwerend (EI 60/90/120 (ve,ho, i↔o)S), afhankelijk van inbouwsituatie (opgeven bij bestelling)

- Luchtdichtheid conform LUKA klasse C/(Klasse C conform EN1751)

- Verticaal en horizontaal inzetbaar, luchtrichting niet van belang

- Elektrisch 24V, Belimo motor (BF 24-T of BLF 24-T afhankelijk van klepmaat)

- Inspectieluik (> Ø100mm) voor visuele inspectie

- Klep, smeltpatroon (72 Graden), motoraansturing (≤140s open, ≤16s dicht), met eindpositieaanduiding (open en dicht)

- Materiaal: Gegalvaniseerd plaatstaal/ RVS 304/RVS 316

- Naadloos plasmagelast

[verwijderen indien niet van toepassing]

Rechthoekig

[xx.xx.xx-x (Besteksnummering)]:

## BRANDKLEP ELEKTRISCH 24V, RECHTHOEKIG, 60-90-120 MINUTEN BRANDWEREND

Leverancier: Pairdirect BV.

Type: FDMA, FDMB, FDMC (afhankelijk van afmeting)

- CE Certificering conform: EN 15650:2010

- Brandwerendheid: 60, 90 of 120 minuten brandwerend (EI 60/90/120 (ve,ho, i↔o)S), afhankelijk van inbouwsituatie (opgeven bij bestelling)

- Luchtdichtheid conform LUKA klasse C/(Klasse C conform EN1751)

- Verticaal en horizontaal inzetbaar, luchtrichting niet van belang

- Elektrisch 24V, Belimo motor (BF 24-T of BLF 24-T afhankelijk van klepmaat)

- Twee inspectieluiken (> Ø100mm) voor visuele inspectie

- Klep, smeltpatroon (72 Graden), motoraansturing (≤140s open, ≤16s dicht), met eindpositieaanduiding (open en dicht)

- Materiaal: Gegalvaniseerd plaatstaal/ RVS 304/RVS 316

[verwijderen indien niet van toepassing]

KLEPPENREGISTERS (NIET LUCHTDICHTE UITVOERINGEN)

[xx.xx.xx-x (Besteksnummering)]:

## KLEPPENREGISTER, HANDMATIGE BEDIENING

Leverancier: Pairdirect BV.

- Type: RKM.01

- Contraroterend, handmatig verstelbaar

- Debiet (m3/h): volgens berekeningen adviseur/aannemer

- afmetingen (mm): volgens berekeningen adviseur/aannemer

- Materiaal: Gegalvaniseerd plaatstaal/ RVS 304/RVS 316

- Optioneel: eindpositieschakelaar (open, dicht) of dubbele eindpositieschakelaar (open en dicht)

[verwijderen indien niet van toepassing]

[xx.xx.xx-x (Besteksnummering)]:

## KLEPPENREGISTER, ELEKTRISCH 230V

Leverancier: Pairdirect BV.

Type: RKM.46

- Contraroterend, elektrisch verstelbaar met dubbele eindpositieschakelaar (open en dicht)

- 230V uitvoering, Belimo motor

- Debiet (m3/h): volgens berekeningen adviseur/aannemer

- afmetingen (mm): volgens berekeningen adviseur/aannemer

- Materiaal: Gegalvaniseerd plaatstaal/ RVS 304/RVS 316

[verwijderen indien niet van toepassing]

[xx.xx.xx-x (Besteksnummering)]:

## KLEPPENREGISTER, ELEKTRISCH 24V

Leverancier: Pairdirect BV.

Type: RKM.56

- Contraroterend, elektrisch verstelbaar met dubbele eindpositieschakelaar (open en dicht)

- 24V uitvoering, Belimo motor

- Debiet (m3/h): volgens berekeningen adviseur/aannemer

- afmetingen (mm): volgens berekeningen adviseur/aannemer

- Materiaal: Gegalvaniseerd plaatstaal/ RVS 304/RVS 316

[verwijderen indien niet van toepassing]

KLEPPENREGISTERS (LUCHTDICHTE UITVOERINGEN)

[xx.xx.xx-x (Besteksnummering)]:

## KLEPPENREGISTER, HANDMATIGE BEDIENING, LUCHTDICHTE UITVOERING

Leverancier: Pairdirect BV.

Type: RKTM .01

- Contraroterend, handmatig verstelbaar, luchtdichte uitvoering met silicone afdichting

- Luchtdichtheid < 10 m3/h m2 bij 100 Pa.

- Debiet (m3/h): volgens berekeningen adviseur/aannemer

- afmetingen (mm): volgens berekeningen adviseur/aannemer

- Materiaal: Gegalvaniseerd plaatstaal/ RVS 304/RVS 316

- Optioneel: eindpositieschakelaar (open, dicht) of dubbele eindpositieschakelaar (open en dicht)

[verwijderen indien niet van toepassing]

[xx.xx.xx-x (Besteksnummering)]:

## KLEPPENREGISTER, ELEKTRISCH 230V, LUCHTDICHTE UITVOERING

Leverancier: Pairdirect BV.

Type: RKTM.46

- Contraroterend, elektrisch verstelbaar met dubbele eindpositieschakelaar (open en dicht),

- luchtdichte uitvoering met silicone afdichting, Luchtdichtheid < 10 m3/h m2 bij 100 Pa.

- 230V uitvoering, Belimo motor

- Debiet (m3/h): volgens berekeningen adviseur/aannemer

- afmetingen (mm): volgens berekeningen adviseur/aannemer

- Materiaal: Gegalvaniseerd plaatstaal/ RVS 304/RVS 316

[verwijderen indien niet van toepassing]

[xx.xx.xx-x (Besteksnummering)]:

## KLEPPENREGISTER, ELEKTRISCH 24V, LUCHTDICHTE UITVOERING

Leverancier: Pairdirect BV.

Type: RKTM.56

- Contraroterend, elektrisch verstelbaar met dubbele eindpositieschakelaar (open en dicht)

- luchtdichte uitvoering met silicone afdichting, Luchtdichtheid < 10 m3/h m2 bij 100 Pa

- 24V uitvoering, Belimo motor

- Debiet (m3/h): volgens berekeningen adviseur/aannemer

- afmetingen (mm): volgens berekeningen adviseur/aannemer

- Materiaal: Gegalvaniseerd plaatstaal/ RVS 304/RVS 316

[verwijderen indien niet van toepassing]

VARIABEL VOLUMESTROOMREGELAAR

Rond

[xx.xx.xx-x (Besteksnummering)]:

## VARIABEL VOLUMESTROOMREGELAAR

Leverancier: Pairdirect BV.

Type: RPM-V

- Elektrische volumestroomregelaar met luchtvolumemeter. Ronde Slip-fit uitvoering met lipafdichting, Belimo motor (24V)

- Maximale luchtsnelheid 12 m/s, geschikt tot een kanaaldruk van 1000 Pa.

- Naadloos plasma gelast

- Materiaal: Verzinkt plaatstaal

- Debiet (m3/h): volgens berekeningen adviseur/aannemer

- afmetingen (mm): volgens berekeningen adviseur/aannemer

[verwijderen indien niet van toepassing]

Rechthoekig

[xx.xx.xx-x (Besteksnummering)]:

## VARIABEL VOLUMESTROOMREGELAAR

Leverancier: Pairdirect BV.

Type: RPM-V-C

- Elektrische volumestroomregelaar met luchtvolumemeter. Ronde Slip-fit uitvoering met lipafdichting, Belimo motor (24V)

- Maximale luchtsnelheid 12 m/s, geschikt tot een kanaaldruk van 1000 Pa.

- Materiaal: Verzinkt plaatstaal

- Debiet (m3/h): volgens berekeningen adviseur/aannemer

- afmetingen (mm): volgens berekeningen adviseur/aannemer

[verwijderen indien niet van toepassing]

CONSTANT VOLUMESTROOMREGELAARS

Rond

[xx.xx.xx-x (Besteksnummering)]:

## CONSTANT VOLUMESTROOMREGELAAR, MECHANISCH

Leverancier: Pairdirect BV.

Type: RPM-K.01

- Mechanische constant volumestroomregelaar. Ronde Slip-fit uitvoering met lipafdichting. Maximale luchtsnelheid 10 m/s, geschikt tot een kanaaldruk van 1000 Pa.

- Naadloos plasma gelast

- Materiaal: Verzinkt plaatstaal

- Debiet (m3/h): volgens berekeningen adviseur/aannemer

- afmetingen (mm): volgens berekeningen adviseur/aannemer

[xx.xx.xx-x (Besteksnummering)]:

## CONSTANT VOLUMESTROOMREGELAAR, ELEKTRISCH

Leverancier: Pairdirect BV.

Type: RPM-K.57

- Elektrisch gestuurde constant volumestroomregelaar. Ronde Slip-fit uitvoering met lipafdichting.

- Belimo motor (24V)

- Maximale luchtsnelheid 10 m/s, geschikt tot een kanaaldruk van 1000 Pa.

- Naadloos plasma gelast

- Materiaal: Verzinkt plaatstaal

- Debiet (m3/h): volgens berekeningen adviseur/aannemer

- afmetingen (mm): volgens berekeningen adviseur/aannemer

Rechthoekig

[xx.xx.xx-x (Besteksnummering)]:

## CONSTANT VOLUMESTROOMREGELAAR, MECHANISCH

Leverancier: Pairdirect BV.

Type: RPM-K-C.01

- Mechanische constant volumestroomregelaar. Rechthoekige uitvoering. Maximale luchtsnelheid 10 m/s, geschikt tot een kanaaldruk van 1000 Pa.

- Naadloos plasma gelast

- Materiaal: Verzinkt plaatstaal

- Debiet (m3/h): volgens berekeningen adviseur/aannemer

- afmetingen (mm): volgens berekeningen adviseur/aannemer

[xx.xx.xx-x (Besteksnummering)]:

## CONSTANT VOLUMESTROOMREGELAAR, ELEKTRISCH

Leverancier: Pairdirect BV.

Type: RPM-K-C.57

- Elektrisch gestuurde constant volumestroomregelaar. Rechthoekige uitvoering

- Belimo motor (24V)

- Maximale luchtsnelheid 10 m/s, geschikt tot een kanaaldruk van 1000 Pa.

- Naadloos plasma gelast

- Materiaal: Verzinkt plaatstaal

- Debiet (m3/h): volgens berekeningen adviseur/aannemer

- afmetingen (mm): volgens berekeningen adviseur/aannemer

Roostersectie

Wand Toevoer/Retourrooster - verstelbaar

[xx.xx.xx-x (Besteksnummering)]:

## WAND TOEVOER-/RETOURROOSTER - VERSTELBAAR

Leverancier: Pairdirect BV.

Type: VNM

- Verstelbaar rooster geschikt voor zowel toevoer als retour. lamelafstand 12,5 mm.

- Debiet (m3/h): volgens berekeningen adviseur/aannemer

- afmetingen (mm): volgens berekeningen adviseur/aannemer

Uitvoering: [verwijderen indien niet van toepassing]

1A: 1 rij-ig (horizontale lamel)

1B: 1 rij-ig (verticale lamel)

2A: 2 rij-ig (voorste lamel horizontaal)

2B: 2-rij-ig (voorste lamel verticaal)

Volumeregelaar: [verwijderen indien niet van toepassing]

R1: Met contraroterende volumeregelaar

R3: Met schuif volumeregelaar

--: Zonder volumeregelaar

Kleur: [verwijderen indien niet van toepassing]

1RAL: 1-rij-ig met RAL kleur naar keuze

2RAL: 2-rij-ig met RAL kleur naar keuze

Materiaal: [verwijderen indien niet van toepassing]

Aluminium

Plaatstaal

Bevestiging: [verwijderen indien niet van toepassing]

S: zichtbaar geschroeft

V: verdekt bevestigd met veerklemmen (aluminium uitvoering)

Accessoires: [verwijderen indien niet van toepassing]

UR: Met bevestigingsframe

--: zonder accessoires

Kanaalrooster-verstelbaar

[xx.xx.xx-x (Besteksnummering)]:

## KANAALROOSTER VERSTELBAAR

Leverancier: Pairdirect BV.

Type: VNKM

- Rechthoekig kanaalrooster voor gebruik in ronde kanalen met rondgezet front.

- Debiet (m3/h): volgens berekeningen adviseur/aannemer

- afmetingen (mm): volgens berekeningen adviseur/aannemer

Uitvoering: [verwijderen indien niet van toepassing]

1: 1 rij-ig (verticale lamel)

2: 2 rij-ig (voorste lamel verticaal)

Volumeregelaar: [verwijderen indien niet van toepassing]

R1: Met contraroterende volumeregelaar

R3: Met schuif volumeregelaar

--: Zonder volumeregelaar

Kleur: [verwijderen indien niet van toepassing]

1RAL: 1-rij-ig met RAL kleur naar keuze

2RAL: 2-rij-ig met RAL kleur naar keuze

Materiaal:

gegalvaniseerd plaatstaal

Buitenroosters

[xx.xx.xx-x (Besteksnummering)]:

## BUITENROOSTERS

Leverancier: Pairdirect BV.

Type: PDZM

- Rechthoekig rooster voor buitengebruik met lekdorpel.

- Debiet (m3/h): volgens berekeningen adviseur/aannemer

- afmetingen (mm): volgens berekeningen adviseur/aannemer

Uitvoering: [verwijderen indien niet van toepassing]

.1xx: Gegalvaniseerd (Klasse 11)

.2xx: Gegalvaniseerd (klasse 11) met RAL kleur finish

Bevestiging: [verwijderen indien niet van toepassing]

.x0x: Zonder bevestigingsraam, zonder schroefgaten in het front

.x1x: Zonder bevestigingsraam, met schroefgaten in het front

.x2x: Met bevestigingsraam, zonder schroefgaten in het front

Accessoires: [verwijderen indien niet van toepassing]

.xx0: Zonder accessoires

.xx1: Met anti-vogel gaas

.xx2: Met anti-insectengaas

.xx3: Met G2 filtervlies (filterkleed en uitneembaar anti-vogel gaas)

BRANDWEREND ROZET

[xx.xx.xx-x (Besteksnummering)]:

## BRANDWEREND ROZET

Leverancier: Pairdirect BV.

Type: PVM-E90

- Brandwerend rozet met smeltpatroon en veer 72 graden voor toepassing in ronde kanalen

- Brandwerendheid: 90 minuten brandwerend, E-90/EW-90

- capaciteit variërend van 20-300m3/h afhankelijk van grootte

- behuizing van gegalvaniseerd staal, bezel gelakt in RAL 9010

ROZET

[xx.xx.xx-x (Besteksnummering)]:

## ROZET (TOEVOER)

Leverancier: Pairdirect BV.

Type: TVPM

- Toevoerrozet geschikt voor luchtvolumes van 20 tot 250 m3/h afhankelijk van grootte

- behuizing van gegalvaniseerd staal, bezel gelakt in RAL 9010

[xx.xx.xx-x (Besteksnummering)]:

## ROZET (RETOUR)

Leverancier: Pairdirect BV.

Type: TVOM

- Retourrozet geschikt voor luchtvolumes van 20 tot 250 m3/h afhankelijk van grootte

- behuizing van gegalvaniseerd staal, bezel gelakt in RAL 9010